Controller / MTB / MTB

BNS-MTB - (102148979)

INOTEC Überwachungsstation BNS-MTB

Vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Prüfeinrichtung gem. DIN VDE V 0108-100-1, Teil 1, Abs. 6.4.3.10, zur Programmierung und Überwachung von max. 64 INOTEC-Einzelbatterieleuchten mit SV-Funktionskontrolle (optional weitere 64 INOTEC-Einzelbatterieleuchten anschließbar).

Serieller Datenbus über eine 2-adrige nicht-abgeschirmte Datenleitung, z. B. YR 2x0,8 mm².

Programmier- und Überwachungsfunktionen:
-	wöchentlicher, automatischer Funktionstest aller angeschlossenen Einzelbatterieleuchten
-	jährlicher Betriebsdauertest
-	kontinuierliche Ladeüberwachung

Die Ergebnisse aller durchgeführten Tests werden mit Datum- und Uhrzeitangabe über real-time-clock auf einem OLED-Grafik-Display im Klartext angezeigt, wie z. B.:
-	Zielortangabe jeder Leuchte
-	einwandfreie Funktion aller Leuchten bzw. analytische Fehlermeldungen von
-	Ladestörung
-	Lampe defekt
-	Übertragungsstörung
-	Ergebnis des letzten Betriebsdauertests in Minuten bis zum Ansprechen des Tiefentladeschutzes jeder Leuchte
-	Registrierung aller Netzausfälle mit Störungserkennung

Folgende Funktionen sind serienmäßig enthalten:
-	OLED-Grafik-Display
-	Komfortable Drehknopfbedienung
-	alle Prüfergebnisse der letzten 2 Jahre werden automatisch gespeichert und sind jederzeit abrufbar
-	PS/2-Anschluss für Normtastatur zur vereinfachten Systemprogrammierung
-	4 potentialfreie Meldekontakte (Betrieb, Batt.- Betrieb, Störung und Optional)
-	Summer für akustische Störungsmeldung

Optional Komponenten:
-	Weiterer BUS-Anschluss für bis zu 64 INOTEC-Einzelbatterieleuchten
-	oder RTG-Modul zum Anschluss an Überwachungssoftware INOView
-	oder INOLan-Netzwerk-Modul zum Anschluss an Überwachungssoftware INOView
-	oder INOWeb-Netzwerk-Modul zur Überwachung mit einem handelüblichen Webbrowser

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Nennspannung: 230V AC ±10% 50/60 Hz
Zulässiger Temperaturbereich: -5...+30 °C

Made in Germany

Fabrikat: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH