DER-Leuchten / Edelstahlleuchten / FS 804

FS 804.1 WE LED 48V IP65  - (100709743)

Dynamische Rettungszeichenleuchte FS 804.1WE D.E.R. 48V  Edelstahl

Dynamische Fluchtwegsegmentleuchte mit Lauflichtfunktion und hoher Schutzart aus Edelstahl zur Anzeige des sicheren Fluchtweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Spannungsversorgung über PSU 48. 

Folgende Merkmale sind einzuhalten:

Zweikanaliger LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC SEV oder SEV-A.

- Befestigungsart: Wandeinbaumontage
- Material: Edelstahl
- Abm.: Länge x Breite x Höhe: 120 mm x 120 mm x 60 mm
- Eingangsklemmen: 1,5mm²

- Leuchtmittel: 4 x 1W LED-Modul
- Lebensdauer: 50.000 h

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: III
- Nennspannung: 48 V DC +/-10 %
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 35 mA
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

5 Jahre Herstellergarantie auf Produkte der Marke INOTEC.
10-jährige Nachliefergarantie kompatibler LED-Module und Verschleißteile.

Made in Germany

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen. Des Weiteren sind Datenblätter zur Dokumentation bereitzustellen.

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Bei Sicherheitsleuchten ist eine lichttechnische Berechnung nachzuweisen und dem Angebot beizufügen. Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Fabrikat: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
oder gleichwertig liefern und betriebsfertig montieren.