DER-Leuchten / Wand-, Boden- und Stufenleuchten / FS 1100

FS 1100 TE LED 48V, RAL 7015 - (101234755)

Dynamische Rettungswegsegmentleuchte FS 1100TE D.E.R. 48V  RAL 7015

Dynamische Rettungswegsegmentleuchte für Bodeneinbaumontage zur Anzeige des sicheren Rettungsweges mittels Lauflichtfunktion in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Spannungsversorgung über PSU 48.
Leuchten nur für die Installation im Innenbereich geeignet! 

Folgende Merkmale sind einzuhalten:

Zweikanaliger LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an INOTEC SEV oder SEV-A.

- Befestigungsart: Teppicheinbaumontage
- Material: Edelstahl
- Abm.: Durchmesser: 136 mm
- Einbautiefe: 74 mm
- Eingangsklemmen: 1,5mm²

- Leuchtmittel: 4 x 1W LED-Modul
- Lebensdauer: 50.000 h

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: III
- Nennspannung: 48 V DC +/-10 %
- Stromaufnahme Batteriebetrieb: 35 mA
- Zulässiger Temperaturbereich: -15...+40 °C

5 Jahre Herstellergarantie auf Produkte der Marke INOTEC.
10-jährige Nachliefergarantie kompatibler LED-Module und Verschleißteile.

Made in Germany

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Eine EG-Konformitätserklärung zur Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der o.g. Normen ist nachzuweisen. Des Weiteren sind Datenblätter zur Dokumentation bereitzustellen.

Wird ein anderes Fabrikat angeboten, muss die Gleichwertigkeit der v. g. Merkmale schriftlich dokumentiert und dem Angebot beigefügt werden. Bei Sicherheitsleuchten ist eine lichttechnische Berechnung nachzuweisen und dem Angebot beizufügen. Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, werden nicht vergütet.

Fabrikat: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
oder gleichwertig liefern und betriebsfertig montieren.