Lampade del sistema / Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga / SNP 1016

SNP 1016.2 S LED 24V  - (100816140)

Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga SNP 1016.2S LED 24V  Alluminio

Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga costruite in profilato in alluminio anodizzato di elevata qualità. Pittogramma in acrilico spessore 10-20mm.predisposto per aggancio diretto al corpo lampada, illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Sorveglianza continua dei LED in funzionamento permanente (SA). Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Le lampade possono essere accese singolarmente tramite il controller. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V.

- Distanza di visualizzazione: 22 m

- Tipo di montaggio: Montaggio in sospensione con fune
- Materiale: Alluminio
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 275 mm x 203 mm x 54 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 12 x 0,1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP20
- Classe di Isolamento: III
- Tensione nominale: 24 V DC +/-25 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 85 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.