Lampade di sicurezza autoalimentate / Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga di forma cubica a 4 facce / BNP 2420

BNP 2420 SV/B LED - 1-8/D IP54 - (100884040)

Lampada per segnalazione vie di fuga autoalimentata BNP 2420 SV/B LED 1-8/D  Polycarbonat

Lampada di sicurezza di forma cubica (4 facce) per segnalazione vie di fuga con profilo angolare in alluminio anodizzato e corpo in policarbonato di colore bianco resistente ai raggi UV testato al filo incandescente. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno; 500 cd / m² , pittogrammi personalizzabili per ciascun lato.

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate complete di batterie per elevate temperature. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada autoalimentata con possibilità di configurazione non permanente (SE), permanente (SA) ,dimmerato in funzionamento da rete o accesa con comando . Circuito di ricarica integrato e autonomia liberamente programmabile 1h, 1,5h, 2h, 3h o 8h tecnologia INOTEC SV / B per il collegamento alla centrale di monitoraggio BNS-MTB secondo DIN EN 50172, DIN VDE 0100-00- 718 e DIN VDE V 0108-100-1 .
Lampada dotata di pulsante di prova per  avvio test di funzionamento, LED per segnalazione stato/guasti.
Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi.

- Distanza di visualizzazione: 20 m

- Materiale: Policarbonato
- Morsetti di ingresso: max. 2,5mm² filo rigido

- Fonte luminosa: 1 x 1,8W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP54
- Classe di Isolamento: II
- Tensione nominale: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Potenza apparente: 4,4 VA
- Corrente di spunto: 11 A / 64 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.