Lampade del sistema / Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga / SNP 1016

SNP 1016.2 P LED J/SV  - (101257084)

Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga SNP 1016.2P LED J/SV  Alluminio

Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga costruite in profilato in alluminio anodizzato di elevata qualità. Pittogramma in acrilico spessore 10-20mm.predisposto per aggancio diretto al corpo lampada, illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada con possibilità di configurazione non permanente (SE),permanente (SA) senza linea BUS. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Flusso luminoso dimmerabile in funzionamento ordinario da rete. Per il collegamento a sistemi con batterie centralizzate-JOKER.

- Distanza di visualizzazione: 22 m

- Tipo di montaggio: Montaggio con tige
- Materiale: Alluminio
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 275 mm x 203 mm x 54 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 12 x 0,1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP20
- Classe di Isolamento: I
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 17 mA
- Potenza apparente: 4,5 VA
- Corrente di spunto: 8 A / 50 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.