Lampade del sistema / Lampade in policarbonato / SN 2100

SN 2100 TB LED J/SV IP40  - (101269010)

Lampada di sicurezza SN 2100TB LED J/SV  Polycarbonat

Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione delle vie fuga. Corpo in policarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.

Distribuzione della luce asimmetrica (fascio ellittico) per l'illuminazione delle vie di fuga. Flusso luminoso ottimizzato con ottiche per elevate altezze fino a 18 m. per illuminare le vie di fuga con larghezza entro i 3-4 m. interdistanza massima tra le lampade 24,7m. per 1 lx sulla linea centrale della via di fuga secondo EN 1838 considerando un fattore di manutenzione 0,8. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada con possibilità di configurazione non permanente (SE),permanente (SA) senza linea BUS. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Flusso luminoso dimmerabile in funzionamento ordinario da rete. Per il collegamento a sistemi con batterie centralizzate-JOKER.

- Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
- Materiale: Policarbonato
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 200 mm x 140 mm x 65 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 4 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Distribuzione del flusso luminoso: Asymmetric Ultra High Bay
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: II
- Resistenza all'urto: IK06
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 32 mA
- Potenza apparente: 8,3 VA
- Corrente di spunto: 8 A / 50 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.