Lampade del sistema / Lampade di sicurezza antideflagranti - ATEX / EX 7102

EX 7102 LED J/SV - (101284366)

Lampada di sicurezza per l'illuminazione e la segnalazione delle vie di fuga EX 7102 LED J/SV  

Lampada di sicurezza antideflagrante ATEX per illuminazione o segnalazione vie di fuga con appositi pittogrammi, per zona 1, 2, 21, 22. Corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro di alta qualità per installazione a parete o soffitto.
Certificato di esame UE del tipo: IBExU 17 ATEX 1132
Protezione contro le esplosioni
II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 G Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1)
II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21). 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada senza linea BUS. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi.

- Distanza di visualizzazione: 30 m

- Tipo di montaggio: Montaggio a parete o a soffitto
- Materiale: Poliestere, Policarbonato
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 226 mm x 460 mm x 152 mm

- Fonte luminosa:  Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 80.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP66
- Classe di Isolamento: I
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 25 mA
- Potenza apparente: 6,5 VA
- Corrente di spunto: 35 A / 95 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -30...+50 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.