Lampade del sistema / Lampade di sicurezza protette dagli urti e dai colpi di pallone / SNP 8030

SNP 8030 WE LED J/SV RAL 9016  - (101310032)

Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga SNP 8030WE LED J/SV  RAL 9016

Lampada di sicurezza monofacciale per segnalazione vie di fuga resistente agli urti e protetta contro i colpi di pallone. Corpo in alluminio verniciato a polvere; illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno 500 cd/m². Idonea per l'uso in ambienti con forti sollecitazioni meccaniche e in impianti ad uso sportivo.

Lampade di sicurezza protette dagli urti e dai colpi di pallone costruite secondo norme DIN VDE 0710-13.

Lampade di sicurezza non testate secondo norme DIN VDE 0710-13 non sono approvate.I certificati delle prove devono essere allegati all'offerta.

Design particolarmente sottile 52mm per installazione a parete

Impact strenght tested according to DIN EN 50102.

 Luminaires without tests acc. to DIN EN 50102 are not approved. According test certificates need to be added to the offer. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada con possibilità di configurazione non permanente (SE),permanente (SA) senza linea BUS. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Flusso luminoso dimmerabile in funzionamento ordinario da rete. Per il collegamento a sistemi con batterie centralizzate-JOKER.

- Distanza di visualizzazione: 30 m

- Tipo di montaggio: Montaggio ad incasso parete
- Materiale: Lamiera di acciaio verniciata a polvere
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 364 mm x 212 mm x 52 mm
- profondità di montaggio: 50 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 2 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: I
- Resistenza all'urto: IK10
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 18 mA
- Potenza apparente: 10,4 VA
- Corrente di spunto: 6 A / 98 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.