Lampade del sistema / Downlights / SN 9400

SN 9400 -12 SHB LED RD RAL 9016   - (101323772)

Lampada di sicurezza SN 9400-12 SHB LED 24V tondo RAL 9016

Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di picole aree con altezze di installazione elevate. Lampade di sicurezza per installazione ad incasso in controsoffitto, costruite in alluminio verniciato a polvere senza viti a vista. Installazione senza utensili in controsoffitto Ø 68 mm. Driver LED incluso montato nella custodia per installazione ad incasso in controsoffitto con pressacavo per montaggio senza utensili.

Distribuzione del flusso luminoso: simmetrico per elevate altezze per l'illuminazione di picole aree con altezze di installazione elevate. Per altezze di montaggio fino a: 10,0 m. massimo 17,7 m interdistanza massima tra le lampade per l'illuminazione di aree con 1 lx secondo EN 1838, fattore di manutenzione 0,8.

Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V.

- Tipo di montaggio: Montaggio ad incasso in controsoffitto
- Materiale: Pressofus.di alluminio vern.a polvere
- Design: tondo
- Dim.: Diametro: 88 mm, Altezza: 7 mm
- Diametro foro nel soffitto: 68 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 1 x 3,5W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 4000 K
- Distribuzione del flusso luminoso: simmetrico per elevate altezze
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP20, IP43
- Classe di Isolamento: III
- Tensione nominale: 24 V DC +/-20 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 185 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.