Lampade del sistema / Lampade per  montaggio a parete / SN 6110

SN 6110 LED 24V G RAL 9016  - (101333775)

Lampada di sicurezza SN 6110 G LED 24V emissione della luce: griglia RAL 9016

Lampade di sicurezza a LED di forma rettangolare per l'illuminazione di scalini o vie di fuga. Installazione ad incasso a parete o su gradino. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V.

- Tipo di montaggio: Montaggio a parete o come segnapasso
- Materiale: Lamiera di acciaio verniciata a polvere
- Design: emissione della luce: griglia
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 155 mm x 84 mm x 5 mm
- profondità di montaggio: 75 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 2 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Distribuzione del flusso luminoso: Symmetric Wall
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP20
- Classe di Isolamento: III
- Tensione nominale: 24 V DC +/-20 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 115 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.