Lampade del sistema / Lampade di sicurezza antideflagranti - ATEX / Ex 7000

EX 7000 LED 24Vmit Adresse - (101335189)

Lampada di sicurezza per l'illuminazione e la segnalazione delle vie di fuga EX 7000 LED 24V  

Lampada di sicurezza per l'illuminazione e la segnalazione delle vie di fuga per Zone 1, 21, 2, 22 secondo la classificazione ATEX gruppo II categoria 2 G D. Corpo in pressofusione di alluminio di elevata qualità per installazione a parete / soffitto.
Delivery incl. 2 x cable gland made of polyamide. Ex-marking of the gland: II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db IP68. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V.

- Distanza di visualizzazione: 30 m

- Tipo di montaggio: Montaggio a parete o a soffitto
- Materiale: Pressofusione di alluminio
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 300 mm x 198 mm x 99 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 4 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP66
- Classe di Isolamento: I
- Tensione nominale: 24 V DC +/-20 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 200 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -20...+55 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.