Lampade del sistema / Lampade in policarbonato / SN 2100

SN 2100 T LED 24V IP65  - (101340344)

Lampada di sicurezza SN 2100T LED 24V  Polycarbonat

Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione delle vie fuga. Corpo in policarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.

Distribuzione della luce rotosimmetrica con emissione omogenea per l'illuminazione di aree estese o vie di fuga.Ottiche ottimizzate per altezze di montaggio entro i 20,0m.interdistanza tra le lampade fino a 13,5m.per 1 lx sulla linea centrale della via di fuga secondo EN 1838,fattore di manutenzione 0,8. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Sorveglianza continua dei LED in funzionamento permanente (SA). Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Le lampade possono essere accese singolarmente tramite il controller. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V.

- Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
- Materiale: Policarbonato
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 200 mm x 140 mm x 65 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 4 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Distribuzione del flusso luminoso: Symmetric Ultra High Bay
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP65
- Classe di Isolamento: III
- Resistenza all'urto: IK06
- Tensione nominale: 24 V DC +/-25 %
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 210 mA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.