Lampade del sistema / Downlights / SN 8400

SN 8400 -12 SLB FLD 230V SQ RAL 9016   - (101388036)

Lampada di sicurezza SN 8400-12 SLB FLD 230V quadrato RAL 9016

Lampada di sicurezza a LED con distribuzione della luce ottimizzata per l'illuminazione di picole aree.&nbsp;Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere per installazione a soffitto.

Distribuzione del flusso luminoso: Rotosimmetrico, per l'illuminazione di picole aree. Per altezze di montaggio fino a: 6,0 m. massimo 15,5 m interdistanza massima tra le lampade per l'illuminazione di aree con 1 lx secondo EN 1838, fattore di manutenzione 0,8.

Incluso matrice LED a 4-chip per la massima sicurezza. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Sorveglianza continua dei LED in funzionamento permanente (SA). Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Le lampade possono essere accese singolarmente tramite il controller. Possibilità di spegnimento temporizzato in funzionamento di emergenza DC per ridurre il livello di illuminamento secondo EN 12193. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Alimentatore LED con correzione del fattore di potenza attiva (PFC) per ridurre la potenza reattiva nel funzionamento da rete. Per il collegamento a CPS FUSION - o a sistema di controllo (NEA).

- Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
- Materiale: Pressofus.di alluminio vern.a polvere
- Design: quadrato
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 mm x 130 mm x 59 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 1 x 3,5W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 4000 K
- Distribuzione del flusso luminoso: Rotosimmetrico
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: I
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 25 mA
- Potenza apparente: 5,8 VA
- Corrente di spunto: 6 A / 22 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.