Lampade del sistema / Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga di forma cubica a 4 facce / SNP 2435

SNP 2435 FLD 230V IP54  - (101390359)

Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga SNP 2435 FLD 230V  Polycarbonat

Lampada di sicurezza di forma cubica (4 facce) per segnalazione vie di fuga con profilo angolare in alluminio anodizzato e corpo in policarbonato di colore bianco resistente ai raggi UV testato al filo incandescente. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno; 500 cd / m² , pittogrammi personalizzabili per ciascun lato. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Sorveglianza continua dei LED in funzionamento permanente (SA). Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Le lampade possono essere accese singolarmente tramite il controller. Possibilità di spegnimento temporizzato in funzionamento di emergenza DC per ridurre il livello di illuminamento secondo EN 12193. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Alimentatore LED con correzione del fattore di potenza attiva (PFC) per ridurre la potenza reattiva nel funzionamento da rete. Per il collegamento a CPS FUSION - o a sistema di controllo (NEA).

- Distanza di visualizzazione: 35 m

- Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
- Materiale: Policarbonato
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 1 x 3,5W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP54
- Classe di Isolamento: II
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 25 mA
- Potenza apparente: 5,8 VA
- Corrente di spunto: 6 A / 22 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.