DER- lampade / Lampada per  montaggio a parete, pavimento e gradino / FL 6110

FL 6110 FLDD 230V RAL 9016  - (101392985)

Lampada di sicurezza di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga FL 6110 FLDD 230V  RAL 9016

Lampada di sicurezza di tipo dinamico per installazione ad incasso parete a ridotta distanza dal pavimento, ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio. Lampada di sicurezza costruita in metallo verniciato a polvere predisposta per installazione ad incasso parete con apposito box per calcestruzzo o appoggio parete. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Multicanale Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del guasto in caso di cortocircuito o apertura. Sorveglianza continua dei LED in funzionamento permanente (SA). Configurazione liberamente programmabile per luce non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada senza l'ausilio di linea bus dedicata. Freely programmable switching assignments for up to 9 inputs per LED output without separate bus line via the controller unit of the system. Each LED output can be individually switched or dimmed as well as programmed for a flashing function. Le lampade possono essere accese singolarmente tramite il controller. Possibilità di spegnimento temporizzato in funzionamento di emergenza DC per ridurre il livello di illuminamento secondo EN 12193. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Alimentatore LED con correzione del fattore di potenza attiva (PFC) per ridurre la potenza reattiva nel funzionamento da rete. Per il collegamento a CPS FUSION - o a sistema di controllo (NEA).

- Tipo di montaggio: Montaggio ad incasso parete
- Materiale: Lamiera di acciaio verniciata a polvere
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa:  Matrice-LED
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: I
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 14 mA
- Potenza apparente: 3,7 VA
- Corrente di spunto: 6 A / 22 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.
Compatibilità dei ricambi garantita per 10 anni su matrici LED e parti soggette a usura

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.