DER- lampade / Lampade-TFT / FL 2820

FL 2820 TFT FDC 230V  - (101395918)

LampadaTFT di tipo dinamico FL 2820TFT FDC 230V  Polycarbonat

Lampada di sicurezza TFT costruita in lamiera di policarbonato resistente ai raggi UV testato al filo incandescente, per segnalazione vie di fuga di tipo dinamico per l'indicazione della via di fuga sicura e il blocco delle aree investite dal fumo, nonché la visualizzazione di vari segnali di sicurezza o immagini personalizzate fornite dal cliente. Con l'utilizzo della tecnologia TFT si ha il controllo continuo dell'integrità dell'immagine in funzionamento (SA), la segnaletica di surezza rispetta gli standard e le varie immagini precaricate possono essere richiamate facilmente. 

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

FUSION Display Controller (FDC) con monitoraggio del singolo chip LED della lampada di sicurezza e controllo continuo dell'integrità dell'immagine grafica del pittogramma in funzionamento permanente (SA). Modalità di funzionamento liberamente programmabile per ogni singolo apparecchio con un massimo di 9 comandi senza l'ausilio di linea bus. Ogni lampada può essere comandata singolarmente anche in funzionamento dimmerato o lampeggiante tramite il controller del sistema. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Controller display con correzione del fattore di potenza attiva (PFC) per ridurre la potenza reattiva nel funzionamento da rete. Per il collegamento a CPS FUSION - o a sistema di controllo (NEA)

- Distanza di visualizzazione: 20 m

- Tipo di montaggio: Montaggio ad incasso o appoggio parete
- Materiale: Policarbonato
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 57 mm x 261 mm x 191 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: TFT 
- Vita di servizio: 50.000 h

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: II
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 40 mA
- Potenza apparente: 15,8 VA
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia sulle TFT-Displays.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.