Lampade del sistema / Lampade in alluminio / SNP 7235-03 AS2

SNP 7235 S-03 AS2 LED J/SV  - (102362884)

Lampade di sicurezza per segnalazione vie di fuga SNP 7235S-03 AS2 LED J/SV  Alluminio

Lampada di sicurezza bifacciale per segnalazione vie di fuga costruita in profilato di alluminio di elevata qualità, design sottile, illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia di guida della luce LED. Installazione semplice e flessibile grazie alla possibilità di ingresso cavi laterale e posteriore.
Completa di INOTEC Spot-Light 2 per l’illuminazione di zone da evidenziare tipo presidi antincendio.

Spot-light
Lampada di sicurezza integrata negli apparecchi per segnalazione delle vie di esodo mod.SNP 7x20-03AS o SNP 7x35-03AS per l'illuminazione dei punti da evidenziare con illuminamento verticale di 5lx. Orientabile con rotazione orizzontale da 15° - 165° e 195° - 275°,bloccaggio a chiave per la protezione da rotazione non autorizzata.

Devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

Alimentatore LED con sorveglianza singola per lampada con possibilità di configurazione non permanente (SE),permanente (SA) senza linea BUS. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai radiodisturbi. Flusso luminoso dimmerabile in funzionamento ordinario da rete. Per il collegamento a sistemi con batterie centralizzate-JOKER.

- Distanza di visualizzazione: 35 m

- Tipo di montaggio: Montaggio in sospensione con fune
- Materiale: Alluminio
- Dim.: Lunghezza x Larghezza x Altezza: 348 mm x 208 mm x 50 mm
- Morsetti di ingresso: max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale

- Fonte luminosa: 18 x 0,1W + 1 x 1W Matrice-LED
- Temperatura di colore: 6500 K
- Vita di servizio: 50.000 h
- Oscuramento: in funzionamento da rete regolazione a gradini del 10%

- Tipo di monitoraggio: Controllo della singola lampada con testo dettagliato in chiaro

- Grado di protezione: IP40
- Classe di Isolamento: II
- Tensione nominale: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Assorbimento in funzionamento in batteria DC: 23 mA
- Potenza apparente: 6,0 VA
- Corrente di spunto: 6 A / 98 µs
- Intervallo di temperatura ammesso: -15...+40 °C

5 anni di garanzia del produttore sui prodotti a marchio INOTEC.

Made in Germany

La lampada sopra menzionata è conforme alle norme DIN VDE V 0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 e EN 1838. Compatibilià EMC rispondente alla norma DIN EN 550 15.

Alimentatore LED secondo norme EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 e EN 61547.

È necessario fornire la documentazione circa la dichiarazione CE per la conformità alla Direttiva bassa tensione 2014/35 / CE, Direttiva RoHS 2011/65 / UE, compatibilità elettromagnetica 2014/30 / UE. Inoltre, devono essere fornite tutte le schede tecniche dell'apparecchio.

Quando viene offerto un marchio diverso, la parità delle caratteristiche deve essere comunicata per iscritto e inserito nell’offerta, in aggiunta deve essere redatto un calcolo illuminotecnico per illuminazione di sicurezza che attesta la rispondenza. I costi aggiuntivi derivanti dal proporre una marca diversa non sono rimborsabili.

Marca: INOTEC Sicherheitstechnik GmbH
o equivalente e pronto per l'uso.