Systeem armaturen / EX - armaturen / EX 7102

EX 7102 LED J/SV - (101284366)

Vluchtrouteverlichting en -aanduiding armatuur EX 7102 LED J/SV  

Reference (Object) not found:  product1456685117474  
 EU-Baumusterprüfbescheinigung: IBExU 17 ATEX 1132 
 Explosionsschutz 
 II 2 G ex EB MB op is q IIC T4 GB (zone 1) 
 II 2 G ex DB EB MB op is q IIC T4 GB (zone 1) 
 II 2 D ex op is TB IIIC T80 °C DB (zone 21). 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle zonder een aparte buslijn. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid.

- Herkenningsafstand: 30 m

- Montagewijze: Wand- of plafondmontage
- Materiaal: Polyester, Polycarbonaat
- Afmetingen: Lengte x Breedte x Hoogte: 226 mm x 460 mm x 152 mm

- Lichtbron:  LED module
- Lichtkleur: 6500 K
- Levensduur: 80.000 h
- Dimming: in netbedrijf Logaritmisch in stappen van 10%

- Bewakingswijze: Individuele armatuur bewaking met gedetailleerde locatieomschrijving

- Beschermingsgraad: IP66
- Beschermingsklasse: I
- Spanning: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Nominal stroom DC: 25 mA
- Schijnbaar vermogen: 6,5 VA
- Inschakelstroom: 35 A / 95 µs
- Temperatuurbereik: -30...+50 °C

5 jaar fabrieksgarantie op producten van het merk INOTEC.

Made in Germany

Uitvoering van bovengenoemd armaturen conform, EN 60598-1, NEN-EN 60598-2-22, NEN-EN 7010 en NEN-EN 1838. EMC conform NEN-EN 55015.

LED drivers in overeenstemming met EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Een EG-verklaring van conformiteit over de naleving van de richtlijn inzake geringe opWinding 2014/35/EG, RoHS-richtlijn 201201symbolic 65/EU, elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de bovengenoemde normen moeten worden aangetoond. Bovendien dienen de gegevensbladen te worden verstrekt voor documentatie.

Indien een ander product wordt aangeboden, moet de gelijkwaardigheid van de bovenstaande kenmerken schriftelijk worden gedocumenteerd en aan het aanbod worden gehecht. In het geval van vluchtwegverlichtings armatuur moet een licht-technische berekening worden bewezen en aan het aanbod worden gehecht. Bijkomende kosten als gevolg van een ander product zullen niet vergoed worden.

Fabrikant: De veiligheidstechnologie GmbH van INOTEC
of gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.

 gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.