Systeem armaturen / Downlights / SN 8500

SN 8500-25 LED J/SV/S IP65HWF 9006 - (101302857)

Vluchtrouteverlichting armatuur SN 8500-25 LED J/SV/S  HWF 9006

Robuust IP65 LED armatuur voor omgevingen met verhoogde verlichtingsvereisten. Voor het verlichten van o.a. werkplekken met een verhoogd risico, zwembaden of sportaccomodaties. Robuust chloorbestendige behuizing van hoogwaardig gegoten aluminium met met o.a. kabel in- en doorvoer d.m.v. wartels.

Balvastheid getest conform de DIN VDE 0710-13

Armaturen zonder te zijn getest conform DIN VDE 0710-13 evenals armaturen met beschermkorfen zijn niet toegestaan. Bedoelde testcertificaten moeten bij de aanbieding bijgevoegd worden. 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

LED-Betriebsgerät und Überwachngsmodul mit Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen. Image driver met actieve correctie van de Power Factor Correction (PFC) om blinde kracht te verminderen in de werking van het netwerk. Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen.

Verlichting met een geïntegreerde 230V Schakelingang voor geschakeld continu Armatuur  of voor een lokale fase bewaker functie om de algemene verlichting te monitoren.

- Montagewijze: Plafondmontage
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Afmetingen: Lengte x Breedte x Hoogte: 173 mm x 328 mm x 72 mm
- Aansluitklemmen voor: max. 2,5 mm² aderdikte of maximaal 1,5 mm² soepel met ader huls

- Lichtbron: 1 x 25W LED module
- Lichtkleur: 4000 K
- Lichtbeeld: Symmetric High Bay, Symmetric Low Bay
- Levensduur: 50.000 h

- Bewakingswijze: Individuele armatuur bewaking met gedetailleerde locatieomschrijving

- Beschermingsgraad: IP65
- Beschermingsklasse: I
- Slagvastheid: IK10
- Spanning: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Nominal stroom DC: 135 mA
- Schijnbaar vermogen: 30,9 VA
- Inschakelstroom: 11 A / 264 µs
- Temperatuurbereik: -15...+40 °C

5 jaar fabrieksgarantie op producten van het merk INOTEC.

Made in Germany

Uitvoering van bovengenoemd armaturen conform, EN 60598-1, NEN-EN 60598-2-22, NEN-EN 7010 en NEN-EN 1838. EMC conform NEN-EN 55015.

Een EG-verklaring van conformiteit over de naleving van de richtlijn inzake geringe opWinding 2014/35/EG, RoHS-richtlijn 201201symbolic 65/EU, elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de bovengenoemde normen moeten worden aangetoond. Bovendien dienen de gegevensbladen te worden verstrekt voor documentatie.

Indien een ander product wordt aangeboden, moet de gelijkwaardigheid van de bovenstaande kenmerken schriftelijk worden gedocumenteerd en aan het aanbod worden gehecht. In het geval van vluchtwegverlichtings armatuur moet een licht-technische berekening worden bewezen en aan het aanbod worden gehecht. Bijkomende kosten als gevolg van een ander product zullen niet vergoed worden.

Fabrikant: De veiligheidstechnologie GmbH van INOTEC
of gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.

 gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.