Systeem armaturen / Downlights / SN/A 8627

SN/A 8627 LED J/SV 4K, RAL9010 - (101308517)

Veiligheid en algemene verlichting SN/A 8627 LED J/SV  RAL 9010

Vormige veiligheid en algemeen licht in rond ontwerp en convexe lichte kap die van polycarbonaat, voor universeel gebruik in veiligheid en algemene verlichting wordt gemaakt. De lamp is beschikbaar als optie met bewegingsdetector.

Armatuur met twee separate voorschakelapparaten en twee separate LED circuits voor algemene en noodverlichting. Armaturen met één voorschakelapparaat en één lamp verschaffen geen redundantie tussen algemene en noodverlichting en zijn daarom niet goedgekeurd.

Opnamewaarden voor algemene verlichting (zonder Veiligheidsverlichting):
mock performance: 33VA
effect: 32W 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle en vrij programmeerbare circuit type voor gereedheid licht (BL) en continu licht (DL) zonder een aparte buslijn. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening. Voor aansluiting op JOKER Centrale Batterij Systemen.

- Montagewijze: Wand- of plafondmontage
- Materiaal: Polycarbonaat
- Afmetingen: Diameter: 475 mm, Hoogte: 150 mm
- Aansluitklemmen voor: max. 2,5 mm² aderdikte of maximaal 1,5 mm² soepel met ader huls

- Lichtbron: 12 x 0,3W + 70 x 0,3W LED module
- Lichtkleur: 4000 K
- Lichtbeeld: Symmetric High Bay, Symmetric Low Bay
- Levensduur: 50.000 h
- Dimming: in netbedrijf Logaritmisch in stappen van 10%

- Bewakingswijze: Individuele armatuur bewaking met gedetailleerde locatieomschrijving

- Beschermingsgraad: IP40
- Beschermingsklasse: I
- Slagvastheid: IK06
- Spanning: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Nominal stroom DC: 36 mA
- Schijnbaar vermogen: 8,6 VA
- Inschakelstroom: 8 A / 50 µs
- Temperatuurbereik: -15...+30 °C

5 jaar fabrieksgarantie op producten van het merk INOTEC.

Made in Germany

Uitvoering van bovengenoemd armaturen conform, EN 60598-1, NEN-EN 60598-2-22, NEN-EN 7010 en NEN-EN 1838. EMC conform NEN-EN 55015.

LED drivers in overeenstemming met EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Een EG-verklaring van conformiteit over de naleving van de richtlijn inzake geringe opWinding 2014/35/EG, RoHS-richtlijn 201201symbolic 65/EU, elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de bovengenoemde normen moeten worden aangetoond. Bovendien dienen de gegevensbladen te worden verstrekt voor documentatie.

Indien een ander product wordt aangeboden, moet de gelijkwaardigheid van de bovenstaande kenmerken schriftelijk worden gedocumenteerd en aan het aanbod worden gehecht. In het geval van vluchtwegverlichtings armatuur moet een licht-technische berekening worden bewezen en aan het aanbod worden gehecht. Bijkomende kosten als gevolg van een ander product zullen niet vergoed worden.

Fabrikant: De veiligheidstechnologie GmbH van INOTEC
of gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.

 gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.