Systeem armaturen / Bal-, en slagvaste armaturen / SNP 8030

SNP 8030 LED NE/SV, RAL 9016 - (101312153)

Vluchtrouteaanduiding armatuur SNP 8030 LED NE/SV  RAL 9016

Enkelzijdig vluchtrouteaanduiding armatuur met bal-, en slagvaste behuizing gemaakt van gepoedercoat metaal in een vlak en strak ontwerp. Homogene pictogramverlichting door geoptimaliseerde LED-technologie met een lichtopbrengst > 500 cd/m². Ideaal voor gebruik in omgevingen waar een verhoogde slagvastheid wordt gevraagd, zoals sportaccomodaties. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Balvastheid getest conform de DIN VDE 0710-13

Armaturen zonder te zijn getest conform DIN VDE 0710-13 evenals armaturen met beschermkorfen zijn niet toegestaan. Bedoelde testcertificaten moeten bij de aanbieding bijgevoegd worden.

Slagvastheid getest conform EN 50102

Armaturen zonder te zijn getest conform EN 50102 zullen niet worden toegestaan. Beschikbare testcertificaten moeten bijgevoegd worden. 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

LED-driver met geïntegreerde enkele licht controle en vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) met een aparte bus lijn. Permanente bewaking van permanente licht verlichting. Als de datalijn wordt onderbroken, zal de verlichting worden ingeschakeld, ongeacht de werkende staat! Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-uitgang continu dimbaar in netwerk bediening. Voor aansluiting op INOTEC NEA monitoring systemen.

- Herkenningsafstand: 30 m

- Montagewijze: Wandmontage
- Materiaal: Gepoedercoat staalplaat
- Afmetingen: Lengte x Breedte x Hoogte: 320 mm x 170 mm x 46 mm
- Aansluitklemmen voor: max. 2,5 mm² aderdikte of maximaal 1,5 mm² soepel met ader huls

- Lichtbron: 2 x 1W LED module
- Lichtkleur: 6500 K
- Levensduur: 50.000 h
- Dimming: in netbedrijf Logaritmisch in stappen van 10%

- Bewakingswijze: Individuele armatuur bewaking met gedetailleerde locatieomschrijving

- Beschermingsgraad: IP40
- Beschermingsklasse: I
- Slagvastheid: IK10
- Spanning: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Schijnbaar vermogen: 10,4 VA
- Inschakelstroom: 8 A / 50 µs
- Temperatuurbereik: -15...+40 °C

5 jaar fabrieksgarantie op producten van het merk INOTEC.

Made in Germany

Uitvoering van bovengenoemd armaturen conform, EN 60598-1, NEN-EN 60598-2-22, NEN-EN 7010 en NEN-EN 1838. EMC conform NEN-EN 55015.

LED drivers in overeenstemming met EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Een EG-verklaring van conformiteit over de naleving van de richtlijn inzake geringe opWinding 2014/35/EG, RoHS-richtlijn 201201symbolic 65/EU, elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de bovengenoemde normen moeten worden aangetoond. Bovendien dienen de gegevensbladen te worden verstrekt voor documentatie.

Indien een ander product wordt aangeboden, moet de gelijkwaardigheid van de bovenstaande kenmerken schriftelijk worden gedocumenteerd en aan het aanbod worden gehecht. In het geval van vluchtwegverlichtings armatuur moet een licht-technische berekening worden bewezen en aan het aanbod worden gehecht. Bijkomende kosten als gevolg van een ander product zullen niet vergoed worden.

Fabrikant: De veiligheidstechnologie GmbH van INOTEC
of gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.

 gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.