Systeem armaturen / Wand-, vloer- en traptreden armatuur / SN/A 6201

SN/A 6201 FLD 230V 3K IP65 RAL 7015   - (104353711)

Veiligheid en algemene verlichting SN/A 6201 FLD 230V  RAL 7015

Combined luminaire for general and emergency lighting Luminaire  with targeted light output. Robust trapezoidal luminaire housing for wall mounting made of powder-coated die-cast aluminium. High protection rating for outdoor installation. And optional cable entry at the side. Incl. four cable entries for through-wiring to general and emergency lighting.

Armatuur met twee separate voorschakelapparaten en twee separate LED circuits voor algemene en noodverlichting. Armaturen met één voorschakelapparaat en één lamp verschaffen geen redundantie tussen algemene en noodverlichting en zijn daarom niet goedgekeurd. 

De volgende kenmerken moeten worden nageleefd:

LED-driver met geïntegreerde enkele LED-controle om individuele defecte Led's op te sporen op kortsluiting of onderbreking. Permanente enkelvoudige LED bewaking van armaturen in continu licht (DL). Vrij programmeerbare circuit type voor standby-licht (BL) en continue licht (DL) van elk individueel licht zonder een aparte buslijn. Verlichting individueel schakelbaar en dimbaar over het bedienings gedeelte van het systeem. Met een timerfunctie in de DC-werking uit te schakelen of dimmen in de batterij-modus om het niveau van de verlichting te verminderen volgens EN 12193 of in gebouwen met verschillende nominale operationele looptijden. Adressering met vaste ID zonder handmatige adressering. Hoge functionele veiligheid door zich te houden aan internationale normen voor veiligheid en werkmethoden, elektromagnetische compatibiliteit en interferentie veiligheid. LED-driver met actieve correctie van de Power Factor Correction (PFC) om blinde kracht te verminderen in het netwerk werking. Voor aansluiting op Fusion Centrale Batterij Systemen (NEA-Fusion).

- Montagewijze: Wandmontage
- Materiaal: Gepoedercoat gegoten aluminium
- Afmetingen: Lengte x Breedte x Hoogte: 264 mm x 183 mm x 83 mm
- Aansluitklemmen voor: max. 2,5 mm² aderdikte of maximaal 1,5 mm² soepel met ader huls

- Lichtbron: 24 x 0,32W + 9 x 0,32W LED module
- Lichtkleur: 3000 K
- Lichtbeeld: Asymmetric Wall
- Levensduur: 50.000 h
- Dimming: in netbedrijf Logaritmisch in stappen van 10%

- Bewakingswijze: Individuele armatuur bewaking met gedetailleerde locatieomschrijving

- Beschermingsgraad: IP65
- Beschermingsklasse: I
- Slagvastheid: IK09
- Spanning: 230 V AC/DC +/-10 % 50/60 Hz; DC: 176 V - 264 V
- Nominal stroom DC: 24 mA
- Schijnbaar vermogen: 8,3 VA
- Inschakelstroom: 6 A / 34 µs
- Temperatuurbereik: -15...+40 °C

5 jaar fabrieksgarantie op producten van het merk INOTEC.

Made in Germany

Uitvoering van bovengenoemd armaturen conform, EN 60598-1, NEN-EN 60598-2-22, NEN-EN 7010 en NEN-EN 1838. EMC conform NEN-EN 55015.

LED drivers in overeenstemming met EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13 und EN 61547.

Een EG-verklaring van conformiteit over de naleving van de richtlijn inzake geringe opWinding 2014/35/EG, RoHS-richtlijn 201201symbolic 65/EU, elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU en de bovengenoemde normen moeten worden aangetoond. Bovendien dienen de gegevensbladen te worden verstrekt voor documentatie.

Indien een ander product wordt aangeboden, moet de gelijkwaardigheid van de bovenstaande kenmerken schriftelijk worden gedocumenteerd en aan het aanbod worden gehecht. In het geval van vluchtwegverlichtings armatuur moet een licht-technische berekening worden bewezen en aan het aanbod worden gehecht. Bijkomende kosten als gevolg van een ander product zullen niet vergoed worden.

Fabrikant: De veiligheidstechnologie GmbH van INOTEC
of gelijkwaardig leveren en In Bedrijf Stellen.